## Kontejneri
Naručitelj: | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"
Sjedište: | MIROGOJSKA CESTA 8, 10 000 ZAGREB
OIB: | 47767714195
NAZIV PREDMETA NABAVE: Kontejneri, 30/2025 JN
Druga izmjena troškovnika
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a u eurima) | Stopa PDV-a u eurima | Ukupni iznos stavke bez PDV-a u eurima | Naziv proizvoda | Dokaz tehničkih specifikacija
1. | SKLADIŠNI KONTEJNERI - SKLOP | kpl | 3
1.1. | Minimalne dimenzije: dužina 6000 x širina 2400 x visina 2600 mm
1.2. | Konstrukcija kontejnera mora biti čelična. Nosivi stupovi, pod i krov, moraju biti izrađeni od hladnovaljanih profila minimalne debljine 3 mm, kvalitete ST37, antikorozivno zaštićeni temeljnim premazom i završnim lakom boje u RAL tonu 9002 ili jednakovrijedno.
1.3. | Zidovi moraju biti izrađeni od termopanela minimalne debljine 50 mm, izolacija poliuretan, boja RAL ton 9002 ili jednakovrijedno.
1.4. | Krov kontejnera mora biti završno zaštićen pocinčanim plastificiranim limom minimalne debljine 0,55 mm, duplo falcani. Odvod oborinskih voda mora biti riješen putem slobodnog pada oborina sa površine krova. Dodatni opšavi na spoju kontejnera, unutarnje lajsne izolirane filcom.
1.5. | Strop mora biti termoizoliran mineralnom vunom minimalne debljine 100 mm, završno iznutra obložen s termopanelom minimalne debljine 30 mm, izolacija poliuretan, boja RAL ton 9002 ili jednakovrijedno.
1.6. | Pod kontejnera mora biti zatvoren odozdo čeličnim limom minimalne debljine 1,25 mm, visokokvalitetni dvokomponentni premaz, termoizolacija mineralna vuna minimalno debljine 120 mm. Kao završni sloj betonyp ploča te završno antistatik PVC pod. Tuneli za kablove prema dostavljenoj skici i mjerama koji su sastavni dio dokumentacije o nabavi.
1.7. | PVC vrata i prozori profil, 5 komora
1.7.1. | 1 kom vrata ulazna dvokrilna minimalnih dimenzija širina 2000 x visina 2000 mm - PVC ispuna - brava sa zaključavanjem, kvakom i štitnicima - bijela boja | kom | 1
1.7.2. | 1 kom prozor PVC minimalnih dimenzija širina 800 x dužina 1200 mm - otklopno-zakretni - staklo IZO 4+16+4 mm FLOAT - bez roleta - položaj prema zahtjevu Naručitelja - bijela boja | kom | 1
1.8. | Oprema kontejnera
1.8.1. | 1 kpl klima uređaj zidna 3,6/3,7 kW, WI FI, inverter R-32 kom 1 1 kpl klima uređaj - 1 vanjska 3,6/3,7 Kw, inverter R-32 kom 1 nosač, a za klima uređaj - manji pocinčani 420x420x2 mm kom 2 | kpl | 1
1.8.2. | 1 kpl klima uređaj zidna 3,6/3,7 kW, WI FI, inverter R-32 kom 1 1 kpl klima uređaj - 1 vanjska 3,6/3,7 Kw, inverter R-32 kom 1 nosač, a za klima uređaj - manji pocinčani 420x420x2 mm kom 2 | kpl | 1
1.9. | Elektroinstalacija u PVC kanalicama, nadzidno:
1.9.1. | - 1 kpl razdjelni ormar sa automatskim osiguračima, 1P B10 i 1P B16 i FID sklopka 40/0,03 A - 6 kom (minimalno) rasvjetno tijelo, LED armatura 2x120 cm/4000K/1620Lm/20W/T8 - 9 kom (minimalno) utičnica 230 V/2P - 1 kom (minimalno) vanjska priključnica za napajanje električnom energijom 230/400 V, 50 Hz - 1 kpl (minimalno) izjednačavanje potencijala unutar kontejnera/uzemljenje | kpl | 1
1.9.2. | Fiksna metalna rampa na ulaznim vratima minimalne širine 2400 mm, duljina prilagođena potrebnom nagibu | kom | 1
1.9.3. | Nadstrešnica iznad dvokrilnih vrata minimalnih dimenzija dužina 2400 mm x širina 2400 mm, nadstrešnica mora biti izrađena od polikarbonatnih ploča, učvršćena na dvije strane kontejnera sa stupom izrađenim od čeličnih cijevi minimalnih dimenzija širina 80mm x visina 80 mm, debljina lima minimalno 4 mm | kom | 1
2. | DOSTAVA, ISTOVAR I MONTAŽA SA STAVLJANJEM U PUNU FUNKCIJU | kpl | 1
2.1. | Prijevoz kontejnera i spajanje tri kontejnera može biti međusobno brtvljen zbog vodonepropusnosti. Podrazumijeva se utovar u tvornici te istovar i montaža na pripremljenu čvrstu podlogu na lokaciji Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" (priprema podloge je u obvezi Naručitelja).
UKUPNI IZNOS BEZ PDV-a U EURIMA:
IZNOS PDV-a U EURIMA:
UKUPNI IZNOS S PDV-om U EURIMA:
NAPOMENA:
Isporučitelj mora obavezno prije izrade opreme, izvršiti pregled prostora i provjeriti dimenzije zadane opreme.