## Sheet1
Naručitelj: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb, Mirogojska 8
Predmet nabave: Održavanje dizala, ev. broj: 12/2026 JN
Grupa 1
Red. broj | NAZIV PREDMETA NABAVE | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (u EUR bez PDV-a) | Ukupna cijena ( EUR bez PDV-a) | Stopa PDV-a u % | Iznos PDV-a | Sveukupno (EUR s PDV-om)
1. | Redovno mjesečno održavanje dizala prema «Pravilniku o sigurnosti dizala» (NN 5/2019): • redovno mjesečno održavanje prema nižem opisu • ukupan broj dizala je sedam (7) (navedeni u točki 6. ove Dokumentacije) | mjesec | 12
2. | Radni sati za obavljanje popravaka koji ne ulaze u redovno održavanje | sat | 100
3. | * Nespecificirani rezervni dijelovi za interventne popravke – ukupan trošak prema stvarnim potrebama | kpl | 1 | 2650
4. | Godišnji pregled dizala od strane ovlaštene institucije za 7 dizala | kpl | 1
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV 25%
UKUPNO SA PDV-om
* Kod stavke nespecificirani rezervni dijelovi za interventne popravke, naručitelj je odredio ukupni trošak od maksimalno 2.650,00 eura. Cijena zamijenjenih elemenata/dijelova dizala i utrošenog materijala po intervenciji po pozivu obračunava se prema važećem cjeniku Ponuditelja. Naručitelj može provjeriti cijene rezervnih dijelova na tržištu, a ponuđena cijena ne smije odstupati više od 10% od tržišne cijene. Ukoliko cijena pojedinačnog artikla odstupa više od dozvoljenog, Naručitelj će tražiti korekciju cijene.
________________________________________________________________________
Red.br. | Redovno mjesečno održavanje dizala obuhvaća radnje kako slijedi: | ZADOVOLJAVA (DA/NE)
1. | DOBAVA I UGRADNJA
1.1. | Dobava i ugradnja klizača kabine za dizala iz Dokumentacije
1.2. | Dobava i ugradnja pozivnih i kabinskih tipkala za dizala iz Dokumentacije
1.3. | Dobava i ugradnja monostabilnih i bistabilnih davača za dizala iz Dokumentacije
1.4. | Dobava i ugradnja kontakata kabinskih i vanjskih vrata za dizala iz Dokumentacije
2. | STROJARNICA DIZALA
2.1. | Kontrolirati rasvjetu strojarnice i po potrebi zamijeniti žarulju
3. | POGONSKI STROJ
3.1. | Pregledati da li negdje propušta ulje
3.2. | Pregledati da li postoje izvanredni šumovi
3.3. | Pregledati nivo ulja u ležajevima elektromotora i po potrebi nadoliti
3.4. | Pregledati nivo ulja u bočnom ležaju i po potrebi nadoliti
3.5. | Pregledati stanje ulja u reduktoru i po potrebi nadoliti
3.6. | Pregledati stanje utora pogonske i otklonske užnice te izvjestiti nadzornog organa
3.7. | Pregledati rad elektromehaničke kočnice i po potrebi je regulirati
3.8. | Pregledati da li ručica sama pada pri pokretanju stroja
3.9. | Kontrolirati rad ventilatora za hlađenje pogonskog elektromotora
4. | GRUPA UPRAVLJANJA
4.1. | Očistiti grupu upravljanja od prašine
4.2. | Kontrolirati pritegnutost svih spojeva na grupi upravljanja
4.3. | Zamijeniti neispravne uloške rastalnih osigurača
4.4. | Ispitati nalijeganje i istrošenost kontakata na sklopnicima
4.5. | Ispitati djelovanje i reguliranje pomoćnih kontakata na sklopnicima
4.6. | Kontrolirati sve kontakte releja na grupi
4.7. | Ispitati ispravnost izvora za alarmni uređaj
5. | RAZVODNI ORMARIĆ
5.1. | Zamijeniti sve neispravne uloške osigurača
5.2. | Ispitati ispravnost glavnog prekidača, te prekidač rasvjete kabine i upravljanja kao i rasvjete voznog okna
6. | KABINA
6.1. | Očistiti krov kabine, odnosno sve elemente na krovu kabine
6.2. | Pregledati klizne obloge vođenja kabine
6.3. | Ispitati funkcionalnost revizione kutije na kabini
6.4. | Pregledati funkcionalnost kabinskih vrata, rad elektromotora - reduktora, ispravnost rada fotoćelija
6.5. | Regulirati nategnutost sajli, lanca, remena i polužja kabinskih vrata
6.6. | Očistiti, podmazati i regulirati vođenje vrata kabine
6.7. | Kontrolirati i nadoliti ulje u reduktoru elektromotora za pogon automatskih kabinskih vrata
6.8. | Provjeriti funkcionalnost sigurnosnih kontakata, klizača, kotačića i mehanizma za pokretanje kabinskih vrata
6.9. | Pregledati rad mikrokontakata na kabini, te ih po potrebi regulirati
6.10. | Kontrolirati funkcionalnost poda kabine, te po potrebi regulirati
6.11. | Pregledati ispravnost dugmeta "stoj"
6.12. | Pregledati ispravnost dugmeta i zvonca "alarm"
6.13. | Pregledati ispravnost upravljanja iz kabine, te sabiranje u oba smjera
6.14. | Pregledati ispravnost rada magnetskog odbojnika
6.15. | Pregledati ispravnost signalizacije kabine
6.16. | Pregledati ispravnost žarulja, fluo cijevi i pripadajućih startera rasvjete kabine
6.17. | Podesiti zvučni signal pristajanja
7 | PROTUUTEG
7.1. | Ispitati stanje kliznih obloga
7.2. | Podmazati vodilice i ukliniti elemente utega
8. | VODILICE KABINE
8.1. | Podmazati vodilice ako se podmazuju
9. | VRATA VOZNOG OKNA
9.1. | Pregledati da li se vrata normalno zatvaraju, te podesiti oprugu
9.2. | Pregledati da li vratni kontakt prekida vožnju, te ga po potrebi regulirati
9.3. | Pregledati i regulirati klizače, kotačiće, sajle, lance i mehanizam za pokretanje vrata
9.4. | Pregledati da li ima razbijenih stakala na vratima
9.5. | Pregledati rad diktatora i po potrebi ih regulirati
9.6. | Pregledati ispravnost pozivnih kutija po katovima
9.7. | Pregledati da li su ispravne žaruljice pozivnih kutija
10. | OSTALO
10.1. | Kontrolirati rad rasvjete voznog okna i po potrebi zamijeniti žarulje, rasvjetna tijela i prekidače
10.2. | Pregledati da li na konstrukciji voznog okna ima razbijenih stakala
10.3. | Pregledati da li u jami voznog okna ima vode ili drugih kućnih predmeta, te je očistiti
10.4. | Provjeriti ispravnost odbojnika za nasjedanje kabine i protuutega
10.5. | Pregledati ispravnost funkcioniranja naponske užnice i kontakata iste
10.6. | Spašavanje osoba iz dizala/izlazak na intervenciju bez posebnog naloga vlasnika po pozivu mora biti u roku ne dužem od 1 sata.